| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 |  | 公开 项目 |  |  | 出厂水 “97项”半年检指标 |  |  | 采样地点 采样数量 |  | 民生、江口 两个水厂 300L |  |
| 采样 时段 | 2023上半年度 |  | 检测 单位 |  |  | 安庆市庆润水质检测有限公司 |  |  | 执行标准 |  | 生活饮用水卫生标（GB5749-2022) |  |
| 水质监测结果：所检样品的项目均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 |  | 标准值 | 民生水厂出厂水 |  | 江口水厂出厂水 | 监测结果范围 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 平均值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL |  | 不应检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL |  | 不应检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL |  | ≤100 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |
| 4 | 砷 | mg/L |  | ≤0.01 | 0.0026 |  | 0.0016 | 0.0026 |  | 0.0016 |  | 0.0021 |
| 5 | 镉 | mg/L |  | ≤0.005 | 0.000036 |  | 0.000024 | 0.000036 |  | 0.000024 |  | 0.00003 |
| 6 | 铬（六价） | mg/L |  | ≤0.05 | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |
| 7 | 铅 | mg/L |  | ≤0.01 | ＜0.00006 |  | ＜0.00006 | ＜0.00006 |  | ＜0.00006 |  | ＜0.00006 |
| 8 | 汞 | mg/L |  | ≤0.001 | 0.00013 |  | 0.00013 | 0.00013 |  | 0.00013 |  | 0.00013 |
| 9 | 氰化物 | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L |  | ≤1.0 | 0.219 |  | 0.221 | 0.221 |  | 0.219 |  | 0.220 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L |  | ≤10 | 1.50 |  | 1.60 | 1.60 |  | 1.50 |  | 1.55 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L |  | ≤0.06 | 0.0369 |  | 0.0292 | 0.0369 |  | 0.0292 |  | 0.0330 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L |  | ≤0.1 | 0.0056 |  | 0.0062 | 0.0062 |  | 0.0056 |  | 0.0059 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L |  | ≤0.06 | 0.0136 |  | 0.0140 | 0.0140 |  | 0.0136 |  | 0.0138 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L |  | ≤0.1 | ＜0.0015 |  | ＜0.0015 | ＜0.0015 |  | ＜0.0015 |  | ＜0.0015 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | / |  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.91 |  | 0.79 | 0.91 |  | 0.79 |  | 0.85 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.0040 |  | ＜0.0040 | ＜0.0040 |  | ＜0.0040 |  | ＜0.0040 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L |  | ≤0.1 | 0.0075 |  | 0.0075 | 0.0075 |  | 0.0075 |  | 0.0075 |
| 19 | 氯酸盐 | mg/L |  | ≤0.7 | 0.241 |  | 0.251 | 0.251 |  | 0.241 |  | 0.246 |
| 20 | 色度（铂钴色度单位） | 度 |  | ≤15 | ＜5 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 21 | 浑浊度 | NTU |  | 1 | 0.37 |  | 0.42 | 0.42 |  | 0.37 |  | 0.40 |
| 22 | 臭和味 | / |  | 无异臭、异味 | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |
| 23 | 肉眼可见物 | / |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |
| 24 | pH | / |  | 6.5~8.5 | 7.51 |  | 7.54 | 7.54 |  | 7.51 |  | 7.52 |
| 25 | 铝 | mg/L |  | ≤0.2 | 0.090 |  | 0.077 | 0.090 |  | 0.077 |  | 0.084 |
| 26 | 铁 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.006 |  | ＜0.006 | ＜0.006 |  | ＜0.006 |  | ＜0.006 |
| 27 | 锰 | mg/L |  | ≤0.1 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 28 | 铜 | mg/L |  | ≤1.0 | ＜0.003 |  | ＜0.003 | ＜0.003 |  | ＜0.003 |  | ＜0.003 |
| 29 | 锌 | mg/L |  | ≤1.0 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 30 | 氯化物 | mg/L |  | ≤250 | 27.7 |  | 29.0 | 29.0 |  | 27.7 |  | 28.4 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L |  | ≤250 | 41.8 |  | 44.0 | 44.0 |  | 41.8 |  | 42.9 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L |  | ≤1000 | 250 |  | 253 | 253 |  | 250 |  | 252 |
| 33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | ≤450 | 137 |  | 137 | 137 |  | 137 |  | 137 |
| 34 | 耗氧量（CODMn，以02计） | mg/L |  | ≤3 | 1.16 |  | 1.11 | 1.16 |  | 1.11 |  | 1.14 |
| 35 | 氨氮（以N计） | mg/L |  | ≤0.5 | 0.04 |  | 0.03 | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.04 |
| 36 | 总a放射性 | Bq/L |  | ≤0.5（指导值） | 0.011 |  | 0.013 | 0.013 |  | 0.011 |  | 0.012 |
| 37 | 总β放射性 | Bq/L |  | ≤1（指导值） | 0.068 |  | 0.077 | 0.077 |  | 0.068 |  | 0.072 |
| 38 | 游离余氯（加氯消毒时测定） | mg/L |  | 出厂水中余量≥0.3mg/L; 且限值为≤2mg/L | 0.66 |  | 0.62 | 0.66 |  | 0.62 |  | 0.64 |
| 扩展指标：50项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L |  | ＜1 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 40 | 隐孢子虫 | 个/10L |  | ＜1 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 41 | 锑 | mg/L |  | ≤0.005 | 0.0007 |  | 0.0006 | 0.0007 |  | 0.0006 |  | 0.00065 |
| 42 | 钡 | mg/L |  | ≤0.7 | 0.012 |  | 0.012 | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |
| 43 | 铍 | mg/L |  | ≤0.002 | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |
| 44 | 硼 | mg/L |  | ≤1.0 | ＜0.20 |  | ＜0.20 | ＜0.20 |  | ＜0.20 |  | ＜0.20 |
| 45 | 钼 | mg/L |  | ≤0.07 | 0.0076 |  | 0.010 | 0.010 |  | 0.0076 |  | 0.0088 |
| 46 | 镍 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.00002 |  | ＜0.00002 | ＜0.00002 |  | ＜0.00002 |  | ＜0.00002 |
| 47 | 银 | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.000025 |  | ＜0.000025 | ＜0.000025 |  | ＜0.000025 |  | ＜0.000025 |
| 48 | 铊 | mg/L |  | ≤0.0001 | ＜0.00001 |  | ＜0.00001 | ＜0.00001 |  | ＜0.00001 |  | ＜0.00001 |
| 49 | 硒 | mg/L |  | ≤0.01 | 0.00022 |  | 0.00025 | 0.00025 |  | 0.00022 |  | 0.00024 |
| 50 | 二氯甲烷 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 51 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L |  | ≤0.03 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 52 | 四氯化碳 | mg/L |  | ≤0.002 | 0.0008 |  | 0.0008 | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |
| 53 | 氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 54 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.03 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 55 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 56 | 三氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 57 | 四氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.04 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 58 | 六氯丁二烯 | mg/L |  | ≤0.0006 | ＜0.0003 |  | ＜0.0003 | ＜0.0003 |  | ＜0.0003 |  | ＜0.0003 |
| 59 | 苯 | mg/L |  | ≤0.01 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 60 | 甲苯 | mg/L |  | ≤0.7 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |
| 61 | 二甲苯 | mg/L |  | ≤0.5 | ＜0.02 |  | ＜0.02 | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  | ＜0.02 |
| 62 | 苯乙烯 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 63 | 氯苯 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 64 | 1，4-二氯苯 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |
| 65 | 三氯苯（总量） | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.003 |  | ＜0.003 | ＜0.003 |  | ＜0.003 |  | ＜0.003 |
| 66 | 六氯苯 | mg/L |  | ≤0.001 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 67 | 七氯 | mg/L |  | ≤0.0004 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |
| 68 | 马拉硫磷 | mg/L |  | ≤0.25 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 69 | 乐果 | mg/L |  | ≤0.006 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 70 | 灭草松 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 71 | 百菌清 | mg/L |  | ≤0.01 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 72 | 呋喃丹 | mg/L |  | ≤0.007 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |
| 73 | 毒死蜱 | mg/L |  | ≤0.03 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 74 | 草甘膦 | mg/L |  | ≤0.7 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 75 | 敌敌畏 | mg/L |  | ≤0.001 | ＜0.00005 |  | ＜0.00005 | ＜0.00005 |  | ＜0.00005 |  | ＜0.00005 |
| 76 | 莠去津 | mg/L |  | ≤0.002 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 77 | 溴氰菊酯 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.004 |  | ＜0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |
| 78 | 2，4-滴 | mg/L |  | ≤0.03 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |
| 79 | 五氯酚 | mg/L |  | ≤0.009 | ＜0.00027 |  | ＜0.00027 | ＜0.00027 |  | ＜0.00027 |  | ＜0.00027 |
| 80 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L |  | ≤0.2 | ＜0.00054 |  | ＜0.00054 | ＜0.00054 |  | ＜0.00054 |  | ＜0.00054 |
| 81 | 苯并（a）芘 | mg/L |  | ≤0.00001 | ＜0.000005 |  | ＜0.000005 | ＜0.000005 |  | ＜0.000005 |  | ＜0.000005 |
| 82 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L |  | ≤0.008 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 83 | 丙烯酰胺 | mg/L |  | ≤0.0005 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 84 | 环氧氯丙烷 | mg/L |  | ≤0.0004 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |
| 85 | 微囊藻毒素-LR | mg/L |  | ≤0.001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 86 | 钠 | mg/L |  | ≤200 | 19.0 |  | 18.6 | 19.0 |  | 18.6 |  | 18.8 |
| 87 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L |  | ≤0.002 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 88 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.05 |  | ＜0.05 | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |
| 备注 | 2023年4月1日起执行新的生活饮用水卫生标准（GB5749-2022），新增项目高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇、土臭素(共4项）未通过资质认定；因供水公司使用次氯酸钠消毒，所以常规项目中使用二氧化氯和臭氧消毒的相关项目（共5项）无需检测。（新标准97项，只公告88项）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |